产品特点

- 采用基于NDIR原理设计的CO2气体探头

- 标准电流/电压信号跳线可选，或485信号输出

- 二氧化碳含量测量范围：400～2000/5000/10000PPM

- 正常室内大气应用环境，具有8天ABC自校准功能

- 如需更多参数，可选带温湿度参数型产品（TH03CO2）

- 壁挂式安装，亦有风道型（GC13CO2系列）

- 具有6色舒适度氛围灯和/或高亮白色OLED显示

应用场所

用于室内环境监测，如办公室、商场以及楼宇自控等需要监测CO2含量的场所。

产品选型                                       电气连接

| GC03CO2系列 | 代码1 | 接口形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B D E M | 4 ～ 20mA 0 ～ 10V 0 ～ 5V RS-485接口，标准Modbus-RTU通讯协议 |  |
|  |  | 代码2 | 本地显示 |
|  |  | 1 2 3 4 | 无显示 OLED显示 6色舒适度氛围灯 6色舒适度氛围灯 + OLED显示 |

技术参数

| 测量范围 | 0～2000PPM 、0～5000PPM或0～10000PPM | 重复性 | ±20PPM+读数的1% |
| --- | --- | --- | --- |
| 准确度 | ±40PPM+读数的3% | 长期稳定性 | < 10PPM |
| 信号输出 | 见产品选型 | 响应时间(T1/e) | < 2min（气体自然扩散） |
| 供电电源 | 15V～24V AC/DC | 预热时间 | 1min (在满量程时＜15min) |
| 工作温度 | 0℃～50℃ | 预期寿命 | 15年(传感器) |
| 存储环境 | －20℃～70℃（非凝结） | 校准功能 | 内置大气校正功能（ABCTM） |
| 负载能力 | 电流输出：≤500Ω；电压输出：≥10KΩ | 连接方式 | 7位接线端子（间距9 mm，适用于16AWG以上线规线缆） |

外形结构（mm）