基本参数：

电源：220VAC/24VDC/110VAC      消耗功率：4W

接点容量：SPDT 5A/250VAC        叶片转速：1RPM

耐电压：AC 1500V×1minute        测量扭矩：1.0 N·m

适用比重：0.5g/cm3以上     工作温度：-20～80℃/高温型-20～400℃

工作原理：

阻旋式料位开关之叶片是利用传动轴与离合器相接，在未接触物料时，马达保持正常运转；当叶片接触物料时，马达电源断开并停止运动，机构同时输出一接点信号表示料位已到设定高度。

安装注意事项

- 水平安装时，建议将开关以水平向下呈15℃～20℃的夹角安装，以减少物料的冲击。

- 接线盒入口必须朝下，电缆固定螺母必须锁紧。

3．送电时应确认使用电压正确。

4.被控制线路负载必须与开关接点容量相匹配。

5.安装产品附近应避免有架桥破坏器或震动马达。

6.开关安装避免靠近入料口，以减少下料损坏叶片及误动作；若开关必须安装在靠近入料口处，请在开关上方200mm处加装一2mm宽的保护挡板。

7.各产品安装时根据其型号不同，选择水平安装和垂直安装。

8.轴长可调型开关在现场解体安装时，万向接头与传动轴连接时，锁紧螺母必须涂上缺氧胶，然后再用扳手锁紧。

9.现场安装、维护必须遵守“断电源后开盖”的警告语。

10.安装现场不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。

11.被测介质的最高温度不应超过产品标签中标明的温度。

12. 产品安装时请勿直接敲击叶片及传动轴。

扭力调整：

- 用户可根据被测物的比重大小进行扭力调整。当被测物比重大时，可将弹簧扭力调至最强的位置，此时叶片的灵敏度较差；被测物比重越小时，可将弹簧调至愈弱，则叶片的灵敏度较好。

- 具体方法：打开接线盒，将扭力弹簧靠近多孔一端拿出，根据需要插入对应的孔中（靠近端子台的孔扭力最弱）。

- 注意在使用过程中扭力弹簧的扭力，请勿随意更换，以免造成误动作。

常见故障及排除：

| NO | 故障排除 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料传达时，叶片仍传动 | 叶片尺寸与物料比重不符 | 重新确定叶片尺寸 |
| 2 | 叶片变形或传动轴变形弯曲 | 物料冲击力太大 | 作适当防护措施 |
| 3 | 叶片不转动 | 1.电源未接好 | 检查线路将线接好 |
|  |  | 2.马达烧坏 | 与本公司联系更换马达 |

日常维护：

- 检查传动轴、叶片是否弯曲变形或损坏。

- 检查传动轴与叶片之间的连接是否牢固。

- 定期清除叶片及传动轴上的物料及杂物。

开箱及检查：

- 包装应完好无损。

- 开箱时若发现本产品有损坏或部件脱落松动，请及时通知本公司。

3．装箱内容：

a) 产品1台

b) 说明书1份

c) 产品合格证

阻旋接线示意图：

阻旋220VAC接线图

NO：常开

NC：常闭

COM：公共端

小阻旋料位开关接线示意图：

1．黑色，白色-电源

2．绿色-地线

3．黄色-公共线(COM),蓝色-常闭(NC),红色-常开（NO）

阻旋料位开关使用说明书

基本原理

阻旋式开关的工作是依靠一个小力矩。低转速（2转∕分钟）运行的同步电机。当没有料位时，电机将带动叶轮不间断的低速旋转，当叶轮受到阻碍时（物料的阻尼），这个反向的阻挡力矩将触发一个接点报警信号输出。

特点及适用工况

阻旋开关是针对一些特殊重型物料设计的，主电机采用进口主流产品，故障低、寿命长；主轴连接处采用我公司专利产品离合器（机械过载保护）和进口摩擦片技术，从而避免因阻力过大对产品造成损坏，有效的增加了产品的使用寿命，和运行可靠性。同时在主轴保护方面也采取了特别设计，选用特种高强度钢材，增加了防冲击、防砸、抗弯曲、耐腐蚀的能力。

独特的油封设计可以防止粉尘沿轴渗入，扭力稳定，而且扭力可调以适应不同比重的物料。

特别适用于矿山、冶金、煤炭、水泥、电力等行业的固体物料的高低限位控制。